- 竞争性谈判文件

- 项  目  号：2025070

- 谈判项目名称：中央空调维保项目

- 采购人：重庆市合川区人民医院

- 采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

- 二〇二五年七月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 3 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 6 -

第三篇  谈判项目服务需求	- 17 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 20 -

一、采购程序	- 20 -

二、评定成交的标准	- 22 -

三、无效谈判	- 22 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、谈判费用	- 23 -

二、竞争性谈判文件	- 23 -

三、谈判要求	- 23 -

四、成交供应商的确定和变更	- 24 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑和投诉	- 25 -

七、采购代理服务费	- 26 -

八、签订合同	- 26 -

第六篇  合同草案条款	- 28 -

一、定义	- 28 -

二、服务内容	- 28 -

三、合同价格	- 28 -

四、转包或分包	- 28 -

五、付款	- 28 -

六、检查验收	- 28 -

八、索赔	- 29 -

九、知识产权	- 29 -

十、合同争议的解决	- 29 -

十一、违约责任	- 29 -

十二、合同生效及其它	- 30 -

第七篇  响应文件格式要求	- 33 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

国信招标集团股份有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市合川区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对中央空调维保项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 采购内容 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年期中央空调维保服务 | 49.9852 | 0.9 | 1 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求（同时满足）：

1.中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）不低于AI、BI、CI、DI。

2.建筑业企业资质证书：建筑机电安装工程专业承包二级及以上。

注：提供对应证书复印件加盖鲜章，原件备查。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）报名方式为谈判当天现场报名，无需提前报名。

（四）递交响应文件地点：重庆市合川区南津街荣军路6号重庆市荣军院延年园一楼作训会议室

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）提交响应文件截止时间：2025年7月23日北京时间13:30

（七）响应文件递交截止时间：2025年7月23日北京时间14:00

（八）谈判开始时间：2025年7月23日北京时间14:00

## 五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），并汇至所参与包对应的任一账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：国信招标集团股份有限公司重庆第一分公司

开户行：招商银行重庆分行观音桥支行

账号：1239109449101022500010124

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.正常情况下，未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.正常情况下，成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市合川区人民医院

联系人：刘老师

电  话：023-42842719

地  址：重庆市合川区南办处希尔安大道1366号

（二）采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-67644276-8008

地  址：重庆市渝北区新牌坊三路1号金华苑B幢5楼

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

- 一、项目概况：

拟采购1年期中央空调维保服务。

- 二、中央空调设备情况说明

- （一）门诊楼

1、LG吸收式制冷机组250万大卡1台、100万大卡1台（直燃机）。

2、冷却水泵4台，2用2备；冷冻水泵4台，2用2备。

3、冷却塔1050吨1台，400吨1台。

4、检验科净化机组主机4台。

5、低压配电柜7个。

6、卧式暗装风机盘管共470台，吊顶式新风机组34台，组合式空调机组顶进顶出45台。

7、门诊楼前楼负1楼至4楼，后楼负1楼至5楼，建筑面积45334.40平方米。

- （二）住院楼

1、LG吸收式制冷机组250万大卡2台、125万大卡1台（直燃机），其中，125万大卡机组专供手术室、重症医学科、介入室和消毒供应中心。

2、冷却水泵6台，3用3备；冷冻水泵6台，3用3备。

3、冷却塔1050吨2台，500吨1台。

4、低压配电柜12个。

5、卧式暗装风机盘管共1553台，吊顶式新风机组90台，落地式空调顶进顶出3台。

6、手术室（住院部3楼A、B区；4楼设备层）24间手术室空调系统、控制系统。

7、重症医学科(住院部2楼A区)空调系统和控制系统。

8、介入室住院部（住院部2楼B区）空调系统和控制系统。

9、消毒供应中心（住院部1楼A区）空调系统和控制系统。

10、住院楼A区负一楼至16楼，B区负一楼至19楼，建筑面积71819.56平方米。

- （三）感染楼

1、模块式风冷热泵机组11台。

2、吊顶式空调机组（风机盘管）123台，显热式回收新风换气机10台，KT-1-1空调机组10台。

3、感染楼1楼至4楼，建筑面积3873.13平方米。

- （四）综合楼

1、多联机主机37台，模块式风冷热泵机组2台。

2、多联机内机345台。

3、建筑面积16148.22平方米。

- （五）行政楼

1、模块式风冷热泵机组10台。

2、末端风机盘管86台，全热回收新风换气机（吊顶式）33台，吊顶式空调110台。

3、1楼至4楼，建筑面积4652.64平方米。

- 三、维护保养要求：

（一）中央空调主机

| 位置 | 机组 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院楼 | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | LDF-250 | 2 |
| 住院楼 | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | LDF-125 | 1 |
| 门诊楼 | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | LDF-250 | 1 |
| 门诊楼 | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | LDF-100 | 1 |
| 行政楼 | 风冷热泵机组 | EKAC230BR | 7 |
| 行政楼 | 风冷冷水（热泵）机组 | VAXH02024NNF | 3 |
| 感染楼 | 风冷热泵机组 | EKAC230BR | 10 |
| 感染楼 | 模块式风冷冷热水机组 | AAC65HF | 1 |
| 检验科 | 数码变容量直膨空调机组 | TDMV160V6H4ACD | 1 |
| 检验科 | 数码变容量直膨空调机组 | TDMV120V6H4ACD | 3 |
| 综合楼 | 多联机 | / | 37 |
| 综合楼 | 风冷热泵机组 | / | 2 |

1、年维护保养时间

| 序号 | 维护内容 | 维护时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷开机检查保养 | 5月份 |
| 2 | 制冷运行中间检查保养 | 6-8月份 |
| 3 | 制冷停机后检查保养 | 10月份 |
| 4 | 采暖开机检查保养 | 11月份 |
| 5 | 采暖运行中间检查保养 | 11-12月份 |
| 6 | 采暖停机后检查保养 | 3-4月份 |
| 7 | 溴化锂溶液取样检查 | 机组运行期间 |
| 8 | 主机蒸发器、冷凝器、吸收器保养 | 1次/年 |

2、维护保养要求

| 内容 | 检修标准 |
| --- | --- |
| 气密性检查 | 对机组抽真空至10mmhg，保压48小时后，排除室内温度变化影响后，压力上升不超过1mmhg为合格。 |
| 传热管检查 | 通过外观确认，机组蒸发器、冷凝器、吸收器的热传管，有无结垢情况，根据结垢情况进行维修处理。 |
| 燃烧器检修 | 对火焰检测器进行清理，检查点火电极位置并调整，对风机叶轮进行清洗，根据开机时烟气检测结果调整风门位置。 |
| 保护装置检修 | 1、冷温水、冷却水流保护装置检查，如冷温水、冷却水断流或者流量低于标准，机组应能报警。 |
|  | 2、高发超温保护装置检查，如温度超过165度，机组应能报警。 |
|  | 3、高发超温保护装置检查，如高发压力超过0mmhg应能报警。 |
|  | 4、屏蔽泵绝缘检查，对机组冷剂泵、溶液泵用摇表进行绝缘检查，绝缘阻值应不低于正常值。 |
| 溴化锂溶液检查 | 对机组的溶液进行取样进行化验，并提供化验报告，根据化验结果进行溶液指标调整。 |
| 电控柜检查 | 对控制柜进行清灰除尘工作，紧固各接线端子，检查电源接地情况，更换损坏的零配件。 |
| 系统设置 | 主机参数设定 |
|  | 变频器参数设定 |
|  | 显示参数设定 |
|  | 机组保护参数设定 |
|  | 系统程序校验 |

- （二）水循环系统

1、年维护保养时间

| 序号 | 名称 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水系统清洗 | 2次/年 |
| 2 | 冷却水系统保养 | 2次/年 |
| 3 | 冷却塔清洗（保证正常运行） | 4次/年 |
| 4 | 冷冻水系统清洗 | 2次/年 |
| 5 | 冷冻水系统保养 | 2次/年 |
| 6 | 水箱清洗维护 | 4次/年 |
| 7 | 空调水泵定期检查保养 | 1次/月 |
| 8 | 冷却塔室外管道及基架进行除锈刷漆 | 1次/年 |

2、维护要求

2.1每次清洗完成后对空调水质进行取样分析，根据水质化验结果确定排污量和后续加药量，检测报告由具备资质的检测单位提供；如水质未达标，由中标人无偿进行整改，直至水质达标为止。水质监测标准具体见第三篇 一、（三）、6.清洗后水质参考标准。

2.2每季对空调各水系统进行跟踪监测，保证各水系统洁净运行状态。

2.3清洗不得对原管道系统造成损害。

2.4空调水泵每月检查轴承、电机、运行电流、润滑油、水泵联轴器间隙、机械密封、进出口压力、负载、声音和振动情况是否正常。

2.5冷却塔清洗后不结垢、不结藻、不堵塞。

- （三）风道系统及末端设备

1、年维护保养内容及时间

| 序号 | 名称 | 内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管系统 | 空调、通风系统内所有具备向楼内送风功能的管路，包括送风管道，补充新风管、风机盘管、防火阀、各种风阀、软连接、消声器、静压箱、加湿器、消毒器、电子除尘及风口等 | 2次/年 |
| 2 | 新风机组 | 新风机组及其组成部分，包括新风机组各段新风段、过滤段、加湿段、风机段等。 | 2次/年 |
| 3 | 净化机组 | 净化机组及其组成部分，包括新回风混合段、风机段、热盘管段、表冷段、电热加湿段、电在热段等。 | 4次/年 |
| 4 | 空调机组 | 空调机组及其组成部分，回风段、排风段、混风段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段等。 | 2次/年 |
| 5 | 分体式空调 | 包括室内过滤网及冷凝器、外机散热器的清洁（脏污严重立即清洗），发热门诊1次/周 | 2次/年 |
| 6 | 末端设备 | 所有空调及通风系统的末端装置，包括风机盘管清洗消毒：铜管铝鯺片、电机、叶轮、水过滤器、冷凝水托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口等。 | 2次/年 |
| 7 | 过滤网 | 房间回风口及过滤网清洗（包含二期项目空调滤网清洗） | 4次/年 |

2、维护要求

2.1在风管清洗过程中，所有流程应全程录像，并保存图像供检测及验收之用。

2.2维保人员完成风机盘管及风管的清洗及消毒，以风管内壁表面无尘土和污物为判断通风管道达到视觉清洁合格的标淮。

2.3由维保人员对盘管的翅片、托水盘及散流器进行检验，记录清洗后的风速。以翅片之间的缝隙无污垢，托水盘干净不积污水为合格标准。

2.4将风机恢复原位并启动，对清洗后的风速数据进行记录。并符合中华人民共和国《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》中对中央空调系统检验清洗质量，确保清洗质量达标。

2.5以此步骤逐段清洗，直到整个系统清洗及消毒完毕。

2.6记录各项数据，并有科室负责人签字。

- （四）洁净手术室净化机组

1、定期对洁净手术室内的空气处理机组（净化空调）及其自动控制系统、给排水系统、医用气体系统、中央空调空气处理机组冷热源系统、气密门系统、废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、装饰等进行日常维护和保养；发现、解决洁净手术室使用时，上述系统设备存在的故障以及问题，保证上述维保范围内相关科室全年顺畅使用；对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷提出整改意见以及方案。

2、维护要求：

| 空气处理机组（新风机组及循环机组） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 检查新风机组内部卫生情况并作定期清洁维护 | 2周 1次 |
| 2 | 检查和处理新风、排风的卫生情况并作定期清洁维护 |  |
| 3 | 检查循环机组内部清洁情况并作定期清洁维护 |  |
| 4 | 空气处理机组箱门、壁板密封性检查 |  |
| 5 | 灭菌灯表面卫生、故障情况检查以及维护 |  |
| 6 | 冷、热水盘管检查保养 |  |
| 7 | 机组密封情况检查 |  |
| 8 | 轴承有无磨损及润滑油泄漏的检查及维护 |  |
| 9 | 轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护 |  |
| 10 | 机组皮带松动情况及张力的检查及维护 |  |
| 11 | 空气处理机组压差感应计的检测以及维护 |  |
| 12 | 空气处理机组温湿度传感计检测以及维护 |  |
| 13 | 空气处理机组加湿器的检查、清洁、维护 |  |
| 14 | 清洗冷凝水排水口，保证不得有污物、死水 |  |
| 15 | 定期对洁净手术室进行压力监测 |  |
| 16 | 定期对洁净手术室各个区域进行温湿度校正及监测 |  |
| 水循环系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 2周 1次 |
| 2 | 供水管水过滤器检查、清洗 |  |
| 3 | 电磁阀检查、清洗 |  |
| 4 | 温度计的检测以及维护 |  |
| 5 | 水管道进出阀门目前使用情况检查 |  |
| 6 | 水系统的管道内的水，在每年过渡季节更换一次，避免水中杂质沉积 |  |
| 电气系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 | 2周 1次 |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧检查 |  |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 |  |
| 4 | 应急照明（UPS）电池组定期充放电 |  |
| 5 | 控制系统空气开关检查及调试 |  |
| 6 | 控制系统交流接触器检查及调试 |  |
| 7 | 控制模式转换及调试 |  |
| 8 | 控制柜全面清洁及维护 |  |
| 装饰系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 气密灯罩气密性检查 | 每月 1次 |
| 2 | 透光板使用情况检查 |  |
| 3 | 照明检查 |  |
| 4 | 开关插座检查 |  |
| 5 | 洁净手术部中心照度检测 |  |
| 6 | 地面装饰面层完好性检查 |  |
| 7 | 墙体装饰面层完好性检查 |  |
| 8 | 吊顶装饰面层完好性检查 |  |
| 内嵌设备及门体系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动感应门控制器、电机检查机调试维修 | 每月 1次 |
| 2 | 电动感应门皮带、脚轮运行检查机调试维修 |  |
| 3 | 电动感应门密封条检查及调试维修 |  |
| 4 | 电动感应门门体及门把手检查及调试维修 |  |
| 5 | 单开或双开气密门密封条检查及调试维修 |  |
| 6 | 单开或双开气密门门体及门把手检查及调试维修 |  |
| 7 | 单开或双开气密门五金件检查及调试维修 |  |
| 8 | 内嵌设备的五金件及门把手使用情况检查及调试维修 |  |
| 9 | 内嵌观片灯使用照度检查及调试维修 |  |
| 洁净手术部洁净区送风和回风系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 洁净区内送风天花的层流效果测试以及更换告知 | 每周 1次 |
| 2 | 洁净区内回风口过滤网的清洁维护。 |  |
| 3 | 洁净区内排风口的清洁维护。 |  |
| 4 | 洁净区内各级用房的净化状态，配合医院做细菌数测试。 |  |
| 5 | 洁净区内控制面板的检测以及调试。 |  |
| 6 | 空气处理机组（净化空调）系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 弱电系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 手术室呼叫系统检查及调试 | 每月 1次 |
| 2 | 手术室等的自动化控制系统检查及调试 |  |
| 3 | 电话、网络、手术示教系统布线检查及调试 |  |
| 4 | 控制系统程序检查及调试 |  |
| 电极加湿器系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 排除加湿罐中所有水垢和淤泥 | 每月 1次 |
| 2 | 敲打加热电极，去除电极上的水垢 |  |
| 3 | 检查加湿桶上部的水位探测器，并作定期维护 |  |
| 4 | 冲洗蒸汽桶中的过滤器 |  |
| 5 | 对加湿系统的导电率进行调试 |  |
| 医用气体系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 医用气体终端系统 | 每月 1次 |
| 2 | 管道、阀门定期的巡检、维护 |  |
| 3 | 氧气压力表箱、二级稳压箱、氧气流量计定期维护 |  |
| 4 | 氧气终端定期巡检维护 |  |
| 5 | 医用中心吸引、压缩空气系统、氧气系统定期巡检 | 每月 1次 |
| 6 | 手术部麻醉废气系统终端、管网、站房等的巡检 |  |
| 7 | 输液天轨：包括输液轨道以及输液小车的调试维护 |  |
| 8 | 笑气系统包括气体、配套的管道、终端的检查及调试 |  |
| 9 | 二氧化碳气体包括气体站房、配套的管道以及终端的检查及调试 |  |
| 行业规范告知及日常操作建议 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002 |  |
| 2 | 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 |  |
| 3 | 《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012 |  |
| 4 | 《医院医用气体系统运行管理》WS435-2013 |  |
| 5 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |
| 6 | 《医用中心供氧系统通用技术条件》YYT0187 |  |
| 7 | 《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》 |  |

（五）以下定期更换的过滤器由采购单位负责采购，维保单位进行更换，包含在维保服务范围内（按WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》要求进行维护）。

1.空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

2.新风机组初效滤网每2天清洁一次，非净化机组3月清洁一次；初效过滤器2月更换一次，非净化机组1年更换一次；中效过滤器每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次。发现污染和堵塞及时更换。

3.末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa时更换，维保期间需全部更换一次高效过滤器。

4.排风机组中的中效过滤器每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

5.定期检查回风口过滤网，净化空调每周清洁一次，每年更换一次，非净化空调每年清洗2次，损坏更换，如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

6.检验科净化空调机组中的初、中效过滤器每三个月更换一次，高效、亚高效过滤器每半年更换一次，新风口处防虫网每三个月清洗一次，新风管道、排风管道每三个月进行一次吹扫及消毒，PCR实验室内的回风口及回风管道每三个月进行一次清洁，每年对空调进行一次彻底的清洁，并对翅片进行清洗，检查室外机氟利昂有无泄漏。

7.设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

（六）进场时准备工作

1.收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图，按照现场实际情况，完成空调系统竣工图纸的校核。

2.收集所有使用设备的产品样本和使用说明书，根据厂家提供的设备使用要求，编制设备维修保养技术指标。

3.根据现场的实际使用情况，编制管道维修保养技术指标。

4.对所有设备及阀门进行编号挂牌。

5.备品备件、易损件的准备。

（七）工作时间安排

1.成交供应商每年为采购人提供当年自然日天数24小时不间断服务。

2.对于定期维护保养项目，执行前提供工作时间计划表供采购人相关人员审核。

3.对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则进行施工，应在半小时内到达现场进行维护，并提出维修方案。一般故障应4小时内修复，主机、控制系统等损坏需在24小时内修复，如因购买配件及耗材所需维修时长或修复难度大超过的需向采购人进行情况说明。

（八）驻场维保人员配置

1.成交供应商需提供维保人员不低于4人，需常驻重庆市合川区人民医院并且24小时值班，夜间至少1人值班。严格执行上下班签到制度，需提供维保人员授权书。遇采购人举行庆典、重大会议、上级检查、节假日活动等场合，如有必要，成交供应商需免费增加专业技术人员，确保空调正常使用。

2.成交供应商需免费安排项目负责人1人（不驻场），要求取得中央空调及净化系统维修保养相关资格证书：制冷与空调设备安装修理作业、焊接与热切割作业、特种设备安全管理A证、洁净室技术中级工程师证书，负责本项目的中央空调及净化系统维修保养的管理工作。提供证书复件，原件备查。

3.成交供应商在必要时免费增加的专业技术人员1人（不驻场），要求取得相关资格证书：低压电工作业或制冷与空调设备安装修理作业、快开门式压力容器操作R1证。提供相关证书复件，原件备查。

4.成交供应商维保人员必须持证上岗，工作期间穿工作服，佩戴工作牌，有较高的思想道德水准及组织性纪律性，遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的统一工作安排，自觉接受采购人和相关科室的管理和监督。

严格执行安全操作规程，施工过程中应妥善保护采购人现场的家具、设备和装修，移动过的东西要复位，施工垃圾要清理干净，由于操作不当引起的人员伤亡与采购人无关；由于操作不当导致系统设施设备或其他设施损坏的，由维保公司负责修复完善或更换。

- 四、材料及配件

（一）在维保协议期间，市场价单价低于1000元的零配件由成交供应商免费进行更换（过滤器除外）；市场价单价高于1000元的零配件需先由成交供应商提供原厂零配件参数及价格供采购人选择，所产生的零配件费用由采购人承担，其他一切费用由成交供应商承担。成交供应商所报零配件价格不能超过市场价，若发现存在报价高于市场价的按200元每次进行罚款，成交供应商所购贵重配件及材料购入后需由采购人工作人员现场认可后方能安装使用。若不经采购人工作人员同意私自更换，采购人有权不予认可，由此带来的后果由成交供应商承担。

（二）维修保养工具、设备、保养润滑轴承所用润滑油、水处理药剂由成交供应商提供。

- 五、空调系统的运行评估及建议

- （一）系统运行性能测试：

1.对末端设备的各项参数进行设置。

2.对机房设备以及空调管路的各项参数进行测试。

- （二）节能评估，在工作中针对空调设备以下参数进行分析：

1.风机等流体输送设备的效率。

2.冷热源设备的效率。

3.系统运行设定是否合适。

4.室内空间有无过冷或过热现象。

5.是否存在由于系统流量不平衡引起的流体的过度功耗。

6.无人值守时的设定是否恰当。

- （三）建议报告：

1.针对空调系统的实际操作方式做出合理的操作指引。

2.针对空调系统的实际运行状况做出合理的改造建议。

- 六、施工现场要求

（一）施工中按要求做好安全防护工作，不得影响医院的正常工作，切实做到文明、安全施工。

（二）中标单位的清洗服务应协调安排作业时间，办理有关人员的进出许可证。

（三）中标单位自行编制安全措施，施工出现的任何安全事故和第三方安全责任均由中标单位负责。

（四）中标方在施工中必须保证医院的人员、财产、物品安全，造成的损失由中标方负责赔偿。

（五）中标单位清洗完成后能保证系统正常运行，否则，中标单位应承担相应的维修费用。

- （六）中标方自备作业所需的清洁设备、工具、器材、药剂等。

（七）中标单位确保所使用的设备、器材符合国家有关规范要求，保证使用的清洗、保养药剂系正规三证齐全的产品。

（八）在投标书中必须单独列出中标方提供作业所需的设备、工具、器材、药剂、材料清单。

## 第三篇  谈判项目服务需求

- 一、服务周期、服务地点及验收方式

（一）服务周期

1年。

（二）服务地点

服务地点：重庆市合川区人民医院。

（三）验收条件：

1.符合卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》如下表：

| 检测项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 送风中可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08 mg/m |
| 送风中细菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中真菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中b-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 风管内表面细菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面真菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面积尘量 | ≤20g/m |
| 办公场所新风量 | ≥30m/h.人 |
| 冷凝水/冷却水嗜肺军团菌 | 不得检出 |

2.清洗完成后出具一份水质合格检测报告；

3.除垢率达到90%以上（除垢率以冷凝器铜管水垢洗净率确定，或以过滤器部位管壁除垢率确定）；

4.腐蚀率小于1g/m2.h（腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定）；

5.阻垢率达到90%以上，基本无生物粘泥生成（冷却塔有少量泥沙沉积属正常现象无法避免）；

6.清洗后水质参考标准：

| 项目名称 | 冷却水标准 | 冷冻水标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5—8.5 | 7.5—10.0 |
| 总硬度 | 小于600 | 小于600 |
| 总铁 | 小于1.0 | 小于1.0 |
| 总铜 | 小于0.1 | 小于0.1 |

- 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：材料费、服务费、人工费、税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 三、履约保证金

（一）履约保证金缴纳:签订合同前，需缴纳中标金额5%的履约保证金。

（二）履约保证金退还:若成交供应商因违约、侵权等行为产生本合同项下任何应向采购人支付的款项，采购人均有权直接从履约保证金中扣出，并随时要求成交供应商限期补足履约保证金。若成交供应商全面履行本合同约定，无任何违约行为并已完全履行本合同项下的全部义务，采购人于本合同期限届满后将履约保证金全额无息退还成交供应商。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

- 四、付款方式

根据考核结果每季度付款，实际付款金额=成交金额的25%-当季度扣款。

- 五、维保工作的考核监督细则：

（一）医院按维保周期对合同履行情况进行考核，双方对考核情况进行签字确认。

（二）每季度按照考核要求进行一次考核，根据扣分情况确定应支付的维保金额基数。若有发生扣款的情况在下述应付金额基数上扣除。

1.扣分＜10分，应付维保金额基数为总额的100%；

2.10分＜扣分≤15分，当季度应付维保金额基数为总额的95%；

3.15分＜扣分≤20分，当季度应付维保金额基数为总额的90%；

4.20分＜扣分≤25分，当季度应付维保金额基数为总额的85%；

5.扣分＞25分，当季度应付维保金额基数为总额的80%，同时重庆市合川区人民医院有权单方面终止合同。

（三）成交供应商在接到采购人故障报修（电话或信息）后，10分钟内未响应，第一次进行警告，第二次扣除成交供应商200元当月维保服务费，第三次及以上扣除成交供应商当月维保服务费。未响应次数超过5次，采购人有权单方面解除合同。

（四）成交供应商在接到采购人故障报修（电话或信息）后，20分钟内未到达现场，第一次进行警告，第二次扣除成交供应商500元当月维保服务费，第三次及以上扣除成交供应商当月维保服务费。未及时到达次数超过5次，采购人有权单方面解除合同。

（五）成交供应商维修项目未在规定时长内修复并未对采购人进行情况说明同意延长维修时长的扣除成交供应商500元每次的维保服务费，在延长维修时长内未修复的扣除成交供应商1000元每次的维保服务费。

（六）各类过滤网未按规定时间更换或维修项目未按规定时间维修完毕的，先由采购人提出整改通知，成交供应商拒不整改的，所产生更换过滤网的费用或维修费用从成交供应商维保费里扣除。

（七）成交供应商应保持空调机房干净、整洁、安全，如检查发现不合格扣除成交供应商200元每次的当月维保服务费。在岗情况检查一次未到扣除成交供应商200元每次/每人的当月维保费。

（八）成交供应商必须保证维保期间专业检测机构检测时检测合格，当检测不合格的应整改到检测合格为止。

（九）成交供应商应保证承担本项目的日常维保人员长期固定，维保人员须具备中央空调维保相关资质证件，若无特殊情况，不得随意更换维保人员。每次成交供应商更换固定维保人员时，须提前做好掌握医院设备实际情况的交接工作，向采购人提交人员变更说明（纸质件盖章）和变更人员证件及资质，并保证变更人员具备中央空调维护专业技术。若维保期间内人员变更超过2次，扣除成交供应商1个月维保服务费；人员变更超过3次，采购人有权单方面解除合同。发现维保人员无相关证件及资质，采购人有权单方面解除合同。

（十）中央空调运行、操作、维护、维修应有记录，成交供应商每次巡检、保养、维修任务完成后，需填写维保记录，由双方人员签字确认，维保记录单中必须如实填写维保服务的具体内容。如遇无法及时解决的事故应上报，并立即增派人手，直到问题解决。

（十一）成交供应商未进行当月日常维保，发现一次，扣除当月维保服务费，发现两次，采购人有权扣除本季度维保服务费并解除合同。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）合同期内，如遇医院重大政策调整等需要提前终止合同的情况，供应商应无条件配合，医院则根据合同价格按实际维保周期结算维保费用。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商以联合体形式参与谈判的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第七篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

1.3密封袋的封面可参照第七篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。

2.响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购单位应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，对外发布中标结果公告。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

1、成交供应商确定后，采购人在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上公示中标或成交结果，货物和服务项目中标公示期不低于1个工作日；工程建设项目中标公示期不低于3日。

2、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的主要依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

（1）“按标准收费”：根据国家发改委发改价格〔2011〕534号文件收费标准以及甲方实际情况，双方同意以下表为基准，并下浮30%计取代理服务费。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-50000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

最低收费：当“按标准收费”计算出的代理服务费低于人民币叁仟元整时，代理服务费按“最低收费”人民币叁仟元整计取。如采购项目存在分包，按总包的总成交金额计算代理费。

- 采购代理服务费缴纳账号：

同保证金收款账号。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、服务内容

合同包括以下内容：服务期、服务地点、服务范围等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括维修费用、人工费用等有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同服务总价为不变价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中关于付款方式的约定。

## 六、检查验收

（一）验收条件：

1.符合卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》如下表：

| 检测项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 送风中可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08 mg/m |
| 送风中细菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中真菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中b-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 风管内表面细菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面真菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面积尘量 | ≤20g/m |
| 办公场所新风量 | ≥30m/h.人 |
| 冷凝水/冷却水嗜肺军团菌 | 不得检出 |

2.清洗完成后出具一份水质合格检测报告；

3.除垢率达到90%以上（除垢率以冷凝器铜管水垢洗净率确定，或以过滤器部位管壁除垢率确定）；

4.腐蚀率小于1g/m2.h（腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定）；

5.阻垢率达到90%以上，基本无生物粘泥生成（冷却塔有少量泥沙沉积属正常现象无法避免）；

6.清洗后水质参考标准：

| 项目名称 | 冷却水标准 | 冷冻水标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5—8.5 | 7.5—10.0 |
| 总硬度 | 小于600 | 小于600 |
| 总铁 | 小于1.0 | 小于1.0 |
| 总铜 | 小于0.1 | 小于0.1 |

## 八、索赔

服务期内，由于乙方原因造成设备、备件损坏的，乙方必须在需方要求时间内完成修复，所需费用由乙方自行承担。

## 九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，协商不成向院方住所地所在地人民法院即合川区人民法院提起诉讼。

## 十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

## 十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （竞争性谈判）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、竞争性报价函

- 一、竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，   初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

资格及商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、技术（质量）部分

技术响应偏离表

二、服务部分

服务响应偏离表

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

四、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

### 一、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- 二、服务部分

服务响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

### 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 四、其他资料

（结束）