合川区人民医院

卫生热水管道清洗服务采购询价公告

各潜在供应商：

因医院运行需要，我院拟购卫生热水管道清洗服务，现公开征集卫生热水管道清洗服务价格信息**，**欢迎各位潜在供应商前来我单位现场勘查后报价，具体要求如下：

一、卫生热水管道清洗服务采购要求详见附件1。

二、本次征集价格信息为包干价格，报价包含清洗服务费、清洗剂费用、运输费（含装卸费）、保险费、检测费、各类税费（若为进口产品含中国海关关税和中国海关增值税）等项目所涉及的所有费用。报价格式见附件2，报价表必须加盖单位公章，否则报价视为无效。

三、请各潜在供应商务必于2025年9月7日17:30前（以邮箱接收显示时间为限），将报价表电子件报送至邮箱627869599@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

四、各潜在供应商报价需如实反应市场行情，请勿恶意报价。

五、联系电话：向老师13508331159（现场踏勘及图纸查看）；夏老师15123381811（采购事宜）。

特此公告。

重庆市合川区人民医院

2025年9月2日

附件1:

项目采购要求

一、项目概况：

1.采购单位：合川区人民医院

2.项目名称：卫生热水管道清洗服务

3.实施地点：合川区人民医院2号楼

二、主要内容及技术要求 ：

（一）除垢清洗范围：医院2号楼的热水管道循环系统（该楼栋建筑面积为71819.56平方米）。

（二）除垢清洗要求

1.针对热水供应系统实际情况，先采用缓蚀除垢剂循环，使其与污垢、锈垢进行反应溶解在水中或从管壁脱落，再利用水流冲击清洗排污，达到清洗污物锈垢目的，然后采用预膜钝化剂进行预膜处理，最后通过中和反应澄清水质。

2.检查管道阀门等是否存在漏水隐患，及时补漏，确保管道阀门正常使用。

3.整个清洗过程应确保除垢范围的管道不受到腐蚀。

（三）化学清洗执行标准

1.严格执行国标《HG/T 2387-92》。：碳钢腐蚀速率＜0.05g/m2·h，不锈钢腐蚀速率<0.02 g/m2·h。

2.粘泥软垢去除率达到99%，碳酸钙硅酸盐去除率大于92%。

3.除垢剂采用环保有机材料，不含氯离子等成分。

（四）清洗完成后，提供第三方权威检测机构出具的水质合格证明材料复印件，同时提交管道水垢清除情况证明材料。

三、资格要求：

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件

无

四、服务周期：合同签订后7个自然日内完成。

附件2：

项目报价表

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 潜在供应商名称 |  |
| 总报价（小写）： | |
| 总报价（大写）： | |
| 备注： | |

潜在供应商： 法定代表人授权代表：

（ 公章） （签字或盖章）

年 月 日