重庆市合川区人民医院

关于征集污水处理组合池整改方案及价格的公告

各潜在供应商：

我院拟采购专业公司负责我院污水处理组合池整改工作，现公开征集该项目整改方案及价格信息**，**欢迎各位潜在供应商前来我院现场勘查，报价。具体要求明确如下：

一、污水处理组合池现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（m） | 数量 | 总池容（m³） |
| 1 | 水解酸化池 | 10.00x7.00x5.00 | 1座 | 350 |
| 2 | 生物接触氧化池 | 10.00x6.00x5.00 | 1座 | 300 |
| 3 | 沉淀池 | 16.00x2.50x5.00 | 1座 | 200 |
| 4 | 污泥井 | 2.50x2.35x5.00 | 1座 | 29.3 |

生物接触氧化池至斜管沉淀池管道堵塞，疑为生物填料脱落造成堵塞。斜管沉淀池内斜管移位浮起，影响沉淀效果。

整改内容预计包括水解酸化池、生物接触氧化池清掏修补、更换生物填料；斜管沉淀池拆除原有斜管填料，清掏修补，更换损坏的设备及材料；污泥井污泥提升泵更换等。

1. 现场踏勘：本项目需各潜在供应商自行到合川区人民医院对整改内容进行现场踏勘。根据现场踏勘情况拟定具体可行的实施方案，并进行报价。

三、本次征集的整改方案及报价函必须加盖单位公章，否则报价视为无效。报价格式见附件1。

四、请各潜在供应商务必于2025年10月15日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将整改方案及报价表电子件报送至邮箱1978172101@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

五、各潜在供应商报价需如实反应市场行情，请勿恶意报价。

六、联系电话：吕老师19923705202。

重庆市合川区人民医院

2025年9月26日

附件1：

报 价 函

重庆市合川区人民医院：

我方收到贵单位关于**医院污水处理组合池整改项目** 询价公告，经详细研究，决定参加该项目的报价。

我方对于本项目报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

明细报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：1.供应商应完整填写本表。 2.该表可扩展。

潜在供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 年 月 日